玉林市中西医结合骨科医院

10KV转变配电房高低压设备维保需求

一、项目概况

1、变压器总共12台，总容量为16850kVA，其中1号配电房2台1250kVA（西门子）和1台1600kVA（施耐德），2号配电房1台1000kVA（西门子）、2台1250kVA（西门子）和4台1600kVA（西门子），3号配电房1台1250kVA（施耐德）和1台1600kVA（施耐德）。

2、高压柜55面，其中1号配电房20面（西门子），2号配电房26面（西门子），3号配电房9面（西门子）。低压柜109面，其中1号配电房31面（西门子、施耐德），2号配电房66面（西门子、施耐德），3号配电房12面（西门子、施耐德）。

3、1650KW发电机组一组(玉柴)，1650KW发电机组一组(礼德动力)，450KW发电机组一组。

二、维保目的及响应时间

检查并及时处理供配电设备隐患，满足设备在良好的条件下运行，确保设备性能，保证安全运行。维保期间内对于配电设备故障处理响应时间为：接到电话通知20分钟内到达现场。

三、适用范围

适用于高压配电设备、低压配电设备、变压器、柴油发电机及附属设备的维修保养工作。

四、维护保养内容

1、每月一次需要做的维护保养项目

（1）检查配电室各配电柜的仪表参数正常、指示灯显示正常。

（2）检查配电室各变压器绕组温度正常，冷却风机运转正常，声音正常，无异常气味。

（3）检查配电室蓄电池屏电池以及柴油发电机电池无鼓包渗液，电池电压温度正常，电容补偿柜内电容器无鼓包发黄无异响异味。

（4）检查配电室以及柴油发电机室门窗、防鼠、消防、照明等设施设备外观正常。

（5）检查配电室绝缘安全工器具外观清洁无油污、无破损且有在有效期内的合格证。

（6）定期检查柴油发电机燃油油量，储备油量不得低于三分之二，检查传动带是否松驰，机身有无漏油痕迹，检查控制箱接线端子线头是否有松动，检查启动电瓶是否在正常范围内。

（7）定期切换一次应急照明，对应急照明电池进行放电并记录应急照明工作时长。

（8）检查配电柜内各接线端子线头有无松动发黄烧黑，低压浪涌保护器的熔断器是否熔断。

（9）检查配电室以及柴油发电机室的灭火器，外观应完整，瓶内压力应在正常范围内，且在有效期内。

（10）检查配电室以及柴油发电机室的粘鼠板表面应清洁，无破损，且在有效期内。检查缆沟内各鼠药投敖处无死老鼠，鼠药未过期，未变质。

（11）检查电缆沟内应清洁无杂物无积水，接地扁铁安装牢固可靠无松动，电缆线敷设整齐清晰，无电缆架无松动，电缆绝缘完整无损坏，电缆表面无放电痕迹无异味，电缆线无过度弯曲。

（12）检查外围电缆井，井盖、井圈完好，井内清洁无杂物无积水，电缆表面绝缘完整无损坏无放电痕迹无异味。

2、每半年需要做的维护保养项目

①每半年对10kV绝缘手套、绝缘靴进行一次工频耐压试验。

检查10kV绝缘手套绝缘靴合格证有效期是否到期，在有效期到期前半个月交给有资质的电力公司做工频耐压试验。

②每半年对接地系统检查一次。

检查接地系统导线不应有锈蚀，锈蚀损毁部分不应超过截面的三分之一，接触部件焊点不应有开焊，双面焊接长度不小于10厘米。各电气设备外壳与接地系统连接应牢固可靠有足够的接触面积，避雷针与接地系统焊接处无开焊，有足够的接触面积。

3、每年需要做的维护保养项目

①每年至少对低压配电设备停电检查清扫一次。

跟院方沟通协调，避过医院用电高峰期，对配电室各段变压器及低压配电柜进行有计划的分段停电，一般在夏季和冬季高峰负荷之前进行，最好在每年的5月或10月。停电后对变压器及配电柜整体进行清扫检查，检查的内容包括变压器、母排以及各配电柜的一次二次接线端子螺丝和安装固定设备的螺丝的紧固，检查接线头有无发黄烧黑的情况，检查抽屉柜各机械联锁部件是否灵活，对抽屉开关插接头涂抹凡士林润滑。

②每年应对10kV高压配电设备停电检查清扫一次。

10kV高压配电柜停电清扫检查项目与低压配电柜其中一次停电清扫检查项目同时进行，减少停电次数。停电后对高压配电柜整体进行清扫检查，检查的内容包括10kV母排以及高压配电柜内各电气设备的一次二次线接线端子螺丝和安装固定设备的螺丝的紧固，检查接线头有无发黄烧黑的情况，检查绝缘子、穿墙套管外观有无裂缝、破损，检查小车开关各机械联锁部件是否灵活，对真空断路器插接头涂抹凡士林润滑。

③每年应对10kV高压配电设备及变压器做一次预防性试验。

④每年雨季前，测试接地电阻值，发生强烈雷暴后，应增加临时性检查；测试数据存档并长期保存。

五、预防性试验服务

10kV高压停电之前联系有资质的电力公司做好相关准备，由有资质的电力公司做10kV高压设备试验。

试验内容如下表：
试验及维护检测内容

	停电试验部分
	主要试验设备
	主要试验内容
	备注　

	　
	变压器
	绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
	　

	　
	高压进线柜
	绝缘电阻测试、交流耐压


	

	　
	高压计量柜
	绝缘电阻测试、交流耐压
	　

	　
	高压母联柜
	绝缘电阻测试、交流耐压
	　

	　
	高压出线柜
	绝缘电阻测试、交流耐压
	　

	　
	低压进线柜
	绝缘电阻测试、电流回路及表计检测
	　

	　
	低压电容柜
	绝缘电阻测试、电容测试
	　

	　
	高压电缆
	绝缘电阻测试，耐压测试
	　

	　
	低压电缆
	绝缘电阻测试
	　

	　
	高压避雷器
	绝缘电阻测试、直流参考电压及泄漏测试
	　

	　
	继电保护
	保护定值整定及校验
	　

	　
	备 自 投
	备用电源自动投入测试
	　

	　
	高压令克
	绝缘电阻测试、交流耐压
	　

	　
	高压负荷开关
	绝缘电阻测试、交流耐压
	　

	　
	接地网
	接地电阻测试
	　

	　
	发电机
	发电机闭锁试验、本体试验(绝缘、直流电阻)、自动试验及一次接线图绘制
	　

	　
	蓄电池（UPS）
	蓄电池容量测试，放电试验
	　

	　
	安全工器具
	绝缘靴、绝缘手套、令克棒、验电器
	　

	　
	仪表
	精度校验
	　

	停电定检部分
	主要检查（部位）
	主要检修内容
	备注

	干式变压器
	外观检查
	有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂
	　

	　
	高、低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动、进行紧固
	　

	　
	高压组别联接杆
	高压组别联接杆有无松动、进行紧固
	　

	　
	调压分接联片
	调压分接联片螺丝紧固
	　

	　
	变压器温控仪、风机
	运行是否正常、启动是否正常、有无碰壳现象
	　

	　
	变压器各部位螺栓
	变压器各部位螺栓紧固，绝缘垫块有无位移、松动或脱落
	　

	户内高压设备
	高压进线柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。
	外部线路停电配合情况下进行；无异常情况不能专门办理外线停电配合检查

	　
	高压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查

	　
	高压母联柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	　

	　
	高压出线柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	　

	户内低压设备
	低压进线柜
	检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	　

	　
	低压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查

	　
	低压母联柜
	检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	　

	　
	低压出线柜
	检查刀开关、断路器、空气开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	　

	　
	电容柜
	检察无功补偿装置是否正常。刀开关、接触器有、无故障。更换外观检查有无变形的电容。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	　

	不停电巡视部分
	主要巡视设备（部位）
	主要检查内容
	备注

	干式变压器
	外观检查
	变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂
	　

	　
	变压器负荷监测
	变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷
	　

	　
	高、低压接线柱
	有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象
	　

	　
	变压器运行声音
	有无异响
	　

	　
	变压器铁芯温度
	测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃＝
	　

	　
	高压组别联接杆
	有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)
	　

	　
	变压器温控仪
	运行是否正常、温度显示是否正确
	　

	　
	变压器散热风机
	启动及运行是否正常、有无碰壳现象
	　

	高压设备
	高压进线柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	　

	　
	高压计量柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察绝缘子、套管、PT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	　

	　
	高压母联柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察母联开关合闸是否到位，绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	　

	　
	高压出线柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察出线开关合闸是否到位，高压出线电缆头、高压避雷器绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。
	　

	低压设备
	低压进线柜
	进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	　

	　
	低压计量柜
	电度表铅封是否完好，一、二次线是否有发热、烧焦现象，有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。
	　

	　
	低压母联柜
	母联开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	　

	　
	低压出线柜
	出线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。出线低压断路器、空气开关运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是
	　

	
	
	否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。
	

	　
	电容柜
	是否投入无功补偿，是否满足无功补偿。刀开关接触是否良好，接触器有无故障。电容外观检查有无变形。一、二次线是否有发热、烧焦现象。
	　

	其它
	电力电缆
	高压电缆的清尘，检查电缆终端头有无松动、发热变色及受损现象。检查电缆头有无放电痕迹。电缆头密封检查。电缆头与设备接触是否良好。电缆铠装接地线的检查。做好检修保养记录。
	

	
	母线槽
	检查总的负载电流不超过主母线槽电流或设计电流，检查运行场所温度。应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源，是否存在对系统构成威胁的重物，以及对母线槽系统温升构成影响的热源，检查有无异物进入母线槽内部
	


停电试验设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	试验次数
	数量
	备注

	1
	SCB11-1000/10 10±2*2.5%/0.4kV
	台
	每年1次
	1
	

	2
	SCB11-1250/10 10±2*2.5%/0.4kV
	台
	每年1次
	5
	

	3
	SCB11-1600/10 10±2*2.5%/0.4kV


	台
	每年1次
	6
	

	4
	10kV高压开关柜（电源进线柜）G1、G14、G15、G26、G27
	面
	每年1次
	5
	

	5
	10kV高压开关柜（出线柜）G3、G4、G5、G6、G7、G10、G11、G12、G16、G17、G18、G19、G22、G23、G24、G25、G28、G29、G30
	面
	每年1次
	19
	

	6
	10kV高压开关柜（电源进线柜）1G1、2G1、3G1、4G1、5G1、6G1、7G1、8G1、9G1、10G1、11G1、12G1
	面
	每年1次
	12
	

	7
	10kV高压开关柜（联络柜）G8、G20
	面
	每年1次
	2
	

	8
	10kV高压开关柜（母联柜）G31
	面
	每年1次
	1
	

	9
	配电房接地网（1号、2号、3号）
	系统
	每年1次
	3
	


维护检测设备清单
不停电巡检维护设备清单
	序号
	维护设备名称
	安装

地点
	设备

数量
	维护巡检次数
	备注

	1
	变压器
	SCB11-1000/10 10±2*2.5%/0.4kV
	配电房
	1
	每月一次
	

	2
	
	SCB11-1250/10 10±2*2.5%/0.4kV
	配电房
	5
	每月一次
	

	3
	
	SCB11-1600/10 10±2*2.5%/0.4kV
	配电房
	6
	每月一次
	

	4
	户内高压设备
	10kV高压进线柜G1、G14、G15、G26、G27、1G1、2G1、3G1、4G1、5G1、6G1、7G1、8G1、9G1、10G1、11G1、12G1
	配电房
	17
	每月一次
	

	5
	
	10kV高压计量柜G2、G13、1G2、2G2、3G2、4G2、5G2、6G2、7G2、8G2、9G2、10G2、11G2、12G2
	配电房
	14
	每月一次
	

	6
	
	10kV高压出线柜G3、G4、G5、G6、G7、G10、G11、G12、G16、G17、G18、G19、G22、G23、G24、G25、G28、G29、G30
	配电房
	19
	每月一次
	

	7
	
	10kV高压联络柜G8、G20
	配电房
	2
	每月一次
	

	8
	
	10kV高压母络柜G31
	配电房
	1
	每月一次
	

	9
	
	10kV高压提升柜G9、G21
	配电房
	2
	每月一次
	

	10
	户内低压设备
	0.4kV低压进线计量柜1AA1、2AA1、3AA1、4AA1、5AA1、6AA1、7AA1、8AA1、9AA1、10AA1、11AA1、12AA1
	配电房
	12
	每月一次
	

	11
	
	0.4kV低压补偿柜1AA2、2AA2、3AA2、4AA2、5AA2、6AA2、6AA3、7AA2、7AA3、8AA2、8AA3、9AA2、9AA3、10AA2、10AA3、11AA2、12AA2、12AA3
	配电房
	18
	每月一次
	

	12
	
	0.4kV低压有源滤波器柜1AA1、2AA1、3AA1、4AA1、5AA1、6AA4、7AA4、8AA4、9AA4、10AA4、11AA1、12AA4
	配电房
	12
	每月一次
	

	13
	
	0.4kV低压出线柜1AA4、1AA5、1AA6、1AA7、FAA2、FAA3、2AA4、2AA5、2AA6、2AA7、2AA8、2AA9、2AA10、FAA5、FAA6、FAA7、FAA8、3AA4、3AA5、4AA4、4AA5、4AA6、FAA10、FAA11、FAA12、5AA4、5AA5、5AA6、5AA7、6AA5、6AA6、6AA7、6AA8、6AA9、6AA10、6AA11、6AA12、6AA13、FAA14、FAA15、FAA16、FAA17、FAA18、7AA5、7AA6、7AA7、7AA8、7AA9、7AA10、7AA11、8AA5、8AA6、8AA7、9AA5、9AA6、9AA7、10AA5、10AA6、10AA7、11AA4、11AA5、12AA5、12AA6
	配电房
	63
	每月一次
	

	14
	
	切换柜FAA1、FAA4、FAA9、FAA13
	配电房
	4
	每月一次
	

	15
	直流屏
	配电房
	6
	每月一次
	

	16
	低压封闭式母线槽2000A/4P
	配电房
	1
	每月一次
	

	17
	低压封闭式母线槽2500A/4P
	配电房
	5
	每月一次
	

	18
	低压封闭式母线槽3200A/4P
	配电房
	6
	每月一次
	

	19
	发电机柜
	发电机房
	6
	每月一次
	

	20
	发电机-密集型母线槽 1000A/4P
	发电机房
	1
	每月一次
	

	21
	发电机-密集型母线槽 1600A/4P
	发电机房
	1
	每月一次
	

	22
	发电机-密集型母线槽 2000A/4P
	发电机房
	1
	每月一次
	

	23
	发电机-密集型母线槽 2500A/4P
	发电机房
	1
	每月一次
	

	24
	发电机-密集型母线槽 3200A/4P
	发电机房
	1
	每月一次
	

	25
	发电机-密集型母线槽  4000A/4P
	发电机房
	1
	每月一次
	


