
附件1
玉林市中西医结合骨科医院
[bookmark: _GoBack]中央空调主机及设备维护保养需求

1、 设备概况
	序号
	设备名称
	型号
	品牌
	数量
	备注

	1
	机载变频离心式冷水机
	YKJQJPP95ESG/RT22BVR
	约克
	2
	地下室机房

	2
	风冷螺杆热泵机组
	YSPA1160HE
	约克
	3
	住院楼楼顶

	3
	方型横流式超低噪声冷塔
	YHA-350C
	元亨
	4
	住院楼楼顶

	4
	卧式离心泵
	SLW250-315
	连成
	3
	地下室机房

	5
	卧式离心泵
	SLW200-400GC
	连成
	4
	地下室机房

	6
	卧式离心泵
	SLW300-400A
	连成
	3
	地下室机房

	7
	卧式热水离心泵
	SLWD80-315
	连成
	3
	地下室机房

	8
	分集水器
	D900 L=5880mm
	
	2
	地下室机房

	9
	维克风冷冷水（热泵）机组
	VAXH02024NNF2
	维克
	22
	住院楼楼顶、住院楼一楼

	10
	锋恒电动机泵组
	YE2-160L-2
	
	10
	住院楼楼顶、住院楼一楼


拟采购时间：两年。
二、维护保养服务范围
1.主机系统：螺杆/离心式冷水机组、压缩机、蒸发器、冷凝器等全套主机设备的检测、保养、调试、故障排查。
2.水循环系统：水循环泵、冷却水泵、稳压装置、分集水器、各类阀门、过滤器、水循环管道、补水系统、排污系统等设备巡检、除垢、防腐、调试维护。
3.冷却塔系统：冷却塔塔体、填料、布水器、风机、电机、皮带、轴承、进出水管道、排污口等清洁、检修、防腐、除藻杀菌、淤泥清理，保障布水均匀、散热达标。
4.末端风系统：所有楼层风机盘管、组合式空调机组、新风机组、风管、静压箱、出风口、回风口、过滤网、冷凝水排水管道等清洁疏通、检修调试。
5.自控电气系统：中央空调控制柜、变频柜、BA 控制系统、温度传感器、压力传感器、电动调节阀、线路、控制器、显示屏等电气及智能控制系统巡检、校准、故障修复。
6.特殊科室专项维保：手术室、ICU、净化科室空调系统专项调试、洁净度保障、风压温湿度校准，确保符合医疗洁净环境标准。
三、维护保养服务内容
（一）机载变频离心式冷水机维保
运行季节机组运行期间，每月进行下列各项检查：
1.检查维护启动设备及电气部件，检查触点磨损情况，磨损严重予以更换；紧固电源接头；控制柜除尘，活动部位润滑，发现异常故障及时处置。
2.检查自动控制系统，对温度、压力传感器、水流开关、扇门马达、电磁开关等部件进行检查调试，保障控制动作灵敏，设备运行参数处于合理区间。
3.检查安全阀、冷媒排放管路，及时处理腐蚀、锈蚀、堵塞、泄漏等问题。
4.根据设备运行状况检查，按需更换冷冻机油；同步检查更换油过滤器、回油过滤器、冷媒干燥过滤器。
5.检修冷媒节流线性浮球阀，出现堵塞及时检修或更换；检查流量开关，工作异常予以维修更换。
6.检查压缩机运行噪音、振动、轴承温度等状态；测试压缩机电机绝缘，保障压缩机工况正常。
7.开展冷媒系统检漏，发现泄漏点及时修复；如冷媒损耗异常，排查原因并完成调试。
8.检查蒸发器、冷凝器铜管结垢堵塞情况，视实际情况清理；检查水路传感器、温度计，出现腐蚀、失灵及时处理更换。
（二）风冷螺杆热泵机组维保
1、运行季节月度检查
（1）检查设备整体状况，排查漏水、漏油、漏氟现象，紧固各接头螺母。
（2）记录压缩机、水泵、冷凝风机各项运行参数，对比分析设备运行状态，发现异常及时处置。
（3）调取机组存储报警记录、部件运行时长，针对性排查设备隐患。
（4）检查电气接线端子，清理电控柜内部积尘。
（5）清洁机组外表，检查系统密封情况；定期对风冷冷凝器散热片进行清洗。
（6）对锈蚀部件做除锈刷漆处理，对损坏部件、老化保温材料予以更新。
（7）检查四通阀、膨胀阀、止回阀、电磁阀、安全阀及各类安全开关，保证动作可靠。
（8）调试检查电脑控制系统显示、设置及程序运行状态。
（9）检查水泵、水流开关、油加热器工作状态。
（10） 校验各温度、压力传感器；检查油压、油温、油色、油位；调试压缩机加卸载机构，按需调整冷媒充注量。
2、季度清洗
每年对冷凝器散热片开展清洗，保障机组散热效果，避免散热片堵塞影响运行。
3、年度停机深度保养
在月度检查基础上增加以下工作：
（1）压缩机保养：检测电机绝缘；紧固端盖、地脚螺栓；检查冷冻油油质，油质变差则更换；清洗油底壳、油过滤器，脏污严重予以更换。
（2）检测风机绝缘、运行电流，检查风机转动及外观状态。
（3）干燥过滤器视设备运行时长按需更换。
（4）对冷媒系统开展检漏，发现渗漏及时处理。
（5）检查热保护器、流量开关、高低压开关等各类安全装置，确保保护功能有效。
（6）使用清洗剂冲洗风冷冷凝器及主机内部。
（7）观察系统视液镜状态，结合机组实际运行工况按需补充制冷剂。
（8）调整膨胀阀过热度；检查主接触器吸合工作状态。
（9）锈蚀部件除锈喷漆；紧固启动柜、控制柜全部螺丝锁件。
（10）电气部分：清洁电控箱，检修接触器触点，紧固接线端子；查阅机组报警记录；调试核对控制参数，校核各类传感器。
4、供冷、供暖季节开机前检查准备
（1）检查冷媒、润滑油油位油色，冷媒不足予以补充。
（2）检查油加热器工作状态。
（3）测试全部运行及安全控制功能。
（4）配合院方操作人员熟悉操作流程，查阅机组历史运行记录。
（5）检查启动器、冷冻水泵、水流开关、阀门等水系统设备。
（6）调整微电脑控制中心相关设定。
（7）开机试运行，记录运行参数，排查并消除设备隐患。
（三）方型横流式超低噪声冷却塔维保
1.季度全面维保：清洗外壳、填料、集水槽、配水槽；检测电机绝缘；检查电机轴承，按需补油、更换；检修补水排水阀门；紧固风扇电机紧固件；调整各塔水位相对平衡；调整或更换磨损皮带；修补塔盘漏水部位。
2.运行期间月度检查：检测电机电压电流；检查控制开关；调整皮带松紧；疏通布水槽；排查阀门及连接处漏水；检查噪音振动；塔盘淤泥较多时及时清洗。
（四）卧式离心泵维保（冷冻水泵、冷却水泵、热水泵）
1.季度全面维保：检查泵与电机轴承，按需补油，磨损严重予以更换；检测电机绝缘；检修电气控制柜；设备清洁除锈防腐；维修更换损坏部件；校正水泵‑电机联轴同心度；磨损密封件予以更换；紧固地脚螺栓；锈蚀部位除锈刷漆。
2.运行期间月度检查：调节水泵压差、阀门开度；检查振动、噪音；核对电流、压力表；检查机械密封；确认电气装置工况。
（五）循环水水处理系统服务
水处理作业按照行业通用规范实施，以改善水质、减少结垢、抑制腐蚀、抑制菌藻滋生为主要目标。
1、系统初始清洗
（1）向冷却、冷冻水系统投加清洗剂，循环清洗系统内部浮锈、水垢、泥垢、藻类，把控清洗效果。
（2）利用停机时机开展排污换水，直至出水状况明显改善。
（3）疏通过度堵塞的风机盘管管路，拆洗管道过滤器，滤网破损及时更换。
（4）清洗完成后投加钝化预膜、防腐类药剂循环运行，对管路内壁形成防护。
2、冷却塔专项清洗
采用高压水枪配合清洗药剂清理塔体淤泥、青苔、填料泥垢藻类；清理现场杂物；检修分水器，保证布水基本均匀。
3、冷凝器单机清洗
定期根据冷凝器铜管内部实际结垢、淤泥、粘泥情况，选用清洗工艺，保证冷凝器水路畅通，满足设备供冷运行使用要求。
4、供冷季日常水处理运维
（1）每日现场巡检设备，定期取水样，按需投加对应水处理药剂，做好排污，清理冷却塔托盘淤泥，检查喷淋装置工作状态。
（2）冷冻水系统投加杀生、防腐药剂，按需补加药剂，非必要不排放冷冻水，确需排水提前通知院方。
（3）每月向医院提交水质化验情况；现场作业记录表由院方人员签字确认留存。
5、药剂与质量要求
（1）水处理药剂选用正规厂家合格产品，安全高效。
（2）通过水处理作业，减少管路、设备结垢腐蚀，抑制菌藻大量繁殖；废水排放满足环保相关要求。
（六）约克自动控制系统维保
1.排查处理模块通讯、设备上线率故障；校验上位机传感器、执行器数据反馈。
2.开展系统逻辑功能测试；巡检 DDC 箱，核查电源电压、继电器、模块预警信息。
3.每季度现场巡检并输出检查报告。
4.远程协助处置控制异常，必要时现场恢复中央空调群控控制功能。
四、维保单位维护保养服务要求
1.维保单位需有专业维修团队，有对机关事业单位维护保养的经验，在玉林市内及周边有服务点，能在规定时间内到达维修。
2.维保单位在服务过程中，严格遵守医院各项安全生产管理制度及安保管理制度，在服务过程中承担一切安全责任，违反医院相关制度按医院管理要求处置。
3.每月完成维保服务后，维保单位向医院管理科室提交服务登记表或服务报告。
4.维保单位随时为医院提供技术咨询与指导服务,协助医院完成压力容器等特种设备检验工作。
5.因维保单位服务技术的原因导致医院设备损坏的，由维保单位负责赔偿相关损失。
6.所使用的水处理药剂为国家定点生产厂家的合格产品。
7.医院中央空调出现紧急问题，接到通知后1小时内到达现场处理。
8.欢迎参加调研的供应商到我院进行实地勘察，便于了解项目的具体运行。
五、维护保养服务地址
玉林市玉州区文体北路70号。
