## Sheet1
附件1
玉林市中西医结合骨科医院中央空调主机维修项目明细
序号 | 分项名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 报价
一、2台约克离心机耗材/YKJQJPP95ESG、制冷量/功率：2813KW/478.9KW
1 | 冷冻油K+ | 011-01257-000 | 桶 | 7 | 约克
2 | 其他附属配件 | 油过滤器芯、油过滤器O圈、干燥过滤器、干燥过滤器O圈等 | 项 | 1 | 约克
3 | 制冷剂 | R134a | 瓶 | 2 | 巨化
4 | 更换（大修）人工费 |  | 项 | 1
二、3台约克风冷螺杆耗材YSPA1160HE、制冷量/功率：1139KW/326KW、制热量/功率：1101KW/314KW
1 | 冷冻油 | YORK‘W’油 | 桶 | 10 | 约克
2 | 其他附属配件 | 干燥过滤器、油过滤器芯等 | 项 | 1 | 约克
3 | 制冷剂 | R134a | 瓶 | 2 | 巨化
4 | 电动阀门执行器 | YKC-50 | 台 | 1 | 亿科
5 | 更换（大修）人工费 |  | 项 | 1
三、8-9楼普通手术室4#模块 2 回路维克风冷冷水（热泵）机组/VAXH02024NNF2、制冷量/功率：130.0KW/39.9KW、制热量/功率：141.0KW/41.9KW
1 | 压缩机 | CH290A4BBA(丹佛斯) | 台 | 1 | 丹佛斯24匹压缩机
2 | 蒸发器 | BGR04024D2T02 | 台 | 1 | 维克
3 | 制冷剂 | R410A(10kg) | 瓶 | 2 | 巨化
4 | 其它辅料 | / | 项 | 1 | 含铜焊条、铜件、氧气、氮气、乙炔、五金等
5 | 大修人工费 | 系统进水后干燥处理 | 项 | 1 | 含安装、抽真空、系统保压、查漏、调试费用，氮气打压检漏、系统干燥处理、蒸发器更换、保压、冷媒及水管系统焊接等
四、8-9楼普通手术室3# 模块 2 回路维克风冷冷水（热泵）机组/VAXH02024NNF2、制冷量/功率：130.0KW/39.9KW、制热量/功率：141.0KW/41.9KW
1 | 压缩机 | CH290A4BBA(丹佛斯) | 台 | 1 | 丹佛斯24匹压缩机
1 | 蒸发器 | BGR04024D2T02 | 台 | 1 | 维克
2 | 制冷剂 | R410A(10kg) | 瓶 | 2 | 巨化
3 | 其它辅料 | / | 项 | 1 | 含铜焊条、铜件、氧气、氮气、乙炔、五金等
4 | 大修人工费 | 系统进水后干燥处理 | 项 | 1 | 含安装、抽真空、系统保压、查漏、调试费用，氮气打压检漏、系统干燥处理、蒸发器更换、保压、冷媒及水管系统焊接等
五、10楼ICU 4#模块 1.2 回路维克风冷冷水（热泵）机组/VAXH02024NNF2、制冷量/功率：130.0KW/39.9KW、制热量/功率：141.0KW/41.9KW
1 | 压缩机（2回路） | CH290A4BBA(丹佛斯) | 台 | 1 | 丹佛斯24匹压缩机
2 | 蒸发器 | BGR04024D2T02 | 台 | 1 | 维克
3 | 制冷剂 | R410A(10kg) | 瓶 | 2 | 巨化
4 | 其它辅料 | / | 项 | 1 | 含铜焊条、铜件、氧气、氮气、乙炔、五金等
5 | 大修人工费 | 系统进水后干燥处理 | 项 | 1 | 含安装、抽真空、系统保压、查漏、调试费用，氮气打压检漏、系统干燥处理、蒸发器更换、保压、冷媒及水管系统焊接等
六、10楼ICU 3# 模块 1 回路维克风冷冷水（热泵）机组/VAXH02024NNF2、制冷量/功率：130.0KW/39.9KW、制热量/功率：141.0KW/41.9KW
1 | 蒸发器 | BGR04024D2T02 | 台 | 1 | 维克
2 | 制冷剂 | R410A(10kg) | 瓶 | 2 | 巨化
3 | 其它辅料 | / | 项 | 1 | 含铜焊条、铜件、氧气、氮气、乙炔、五金等
4 | 大修人工费 | 系统进水后干燥处理 | 项 | 1 | 含安装、抽真空、系统保压、查漏、调试费用，氮气打压检漏、系统干燥处理、蒸发器更换、保压、冷媒及水管系统焊接等
七、10楼ICU 5# 模块 1 回路维克风冷冷水（热泵）机组/VAXH02024NNF2、制冷量/功率：130.0KW/39.9KW、制热量/功率：141.0KW/41.9KW
1 | 蒸发器 | BGR04024D2T02 | 台 | 1 | 维克
2 | 制冷剂 | R410A(10kg) | 瓶 | 2 | 巨化
3 | 其它辅料 | / | 项 | 1 | 含铜焊条、铜件、氧气、氮气、乙炔、五金等
4 | 大修人工费 | 系统进水后干燥处理 | 项 | 1 | 含安装、抽真空、系统保压、查漏、调试费用，氮气打压检漏、系统干燥处理、蒸发器更换、保压、冷媒及水管系统焊接等
八、1#离心机组更换压缩机轴封
1 | 双端面轴封 | HD46-61 | 个 | 1 | 约克
2 | 密封圈 | 028-12258-000 | 项 | 1 | 约克
3 | 大修人工费 | 原厂工程师现场协助 | 项 | 1 | 回收冷媒(含租罐），拆除联轴器，更换轴封及密封圈，安装完成，添加冷媒，厂家调试。
注：有其他维修方案可另行制表报价。 |  |  |  |  | 总价：