- 医用气体耗材附表：

| - 设备 | - 耗材名称 | - 规格 | - 单位 | - 更换时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 空压机（永邦） - WBS-15A | - 专用冷却液 | - 永邦Ⅰ号 | - 升 | - 3000 |
|  | - 油过滤器 | - W93170 | - 个 | - 3000 |
|  | - 空气滤芯 | - C1140 | - 个 | - 2000 |
|  | - 油细分离器 |  | - 个 | - 3000 |
| - 真空泵 - （众德） - V0300 | - 排气滤芯 | - 7180022 | - 个 | - 3000 |
|  | - 油过滤器 | - W940 | - 个 | - 2000 |
|  | - 空气滤芯 | - FE006 | - 个 | - 2000 |
|  | - 真空泵油 | - VG100 1L | - 升 | - 2000 |