## Sheet1
附件2
玉林市中西医结合骨科医院污水处理运维服务报价表（报价仅用于市场调研参考）
序号 | 服务项目 |  | 人员数量及安排 | 服务明细 |  | 费用（万/年）
1 | 基础服务 | 资料收集整理 | 每月安排一名咨询工程师整理收集资料 | 包含资料整理归档、图件完善、完善现场标识和部分缺失图纸、必要制度和文件打印上墙展示、编制年度执行报告
2 |  | 自行监测 | 监测因子和频次详见表三（一），以此作为基础报价，其他增值服务另外列出。 | 包含每周安排人员到现场采样，并对样品进行分析， 根据《医疗机构排污许可证申请与核发技术规范》（HJ 1105-2020）日监测PH值、余氯等数值；周监测化学物质、悬浮物等数值；月监测粪大肠杆菌等数值；季度监测沙门氏菌、志贺氏菌、重金属等数值。出具有资质的第三方监测报告并上传数据到环保局网站。
3 |  | 在线监测设备维护 | 安排一名自动监测持证人员对在线监测设备定期进行维护，对数采仪、COD和流量计等设备巡检和数据比对 | 按标准规范HJ355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》每月安排人员进行在线设备巡检和校准数据比对，故障后48小时内到现场处理维修正常
4 |  | 污水处理站运行运维 | 全职运维人员1人，资质工程师1人 | 每天设施巡检和补加相应药剂、微生物菌剂、疏通设施，确保污水达标排放。同时做好相关台账记录。
5 |  | 环保设备维修和更换 | 由运维人员定期对设备巡检、维护，及时发现故障问题，由工程师不定期巡查 | 污水处理设备故障后24小时内安排人员对设备进行维修或更换。设备维修或更换我方包工包料。
6 |  | 提供消毒剂 | 详细的消毒剂材料说明 | 包含购买消毒药剂，在确保水质达标的情况下定期调整加药量和加药频率。
7 |  | 污泥处置 | 不定期 | 通过污泥压滤机压出的污泥需要转移到有资质的医疗废物处理公司处理
8 |  | 对接服务 | 不定期 | 配合我院随时应对生态环境局督查，数据填报，证件审批等业务。
9 | 增值服务 | 其他服务 |  | 除本院所需的基本服务外的其他专业服务建议
备注：报价应为包干报价，运维周期为三年。供应商应提供我院缺少的运维所必须的设备，报价不包含维修本院原有设备方面的资金。 |  |  |  |  | 总计