玉林市中西医结合骨科医院

10KV专变配电房高低压设备维保需求

一、项目概况

1、变压器总共12台，总容量为16850kVA，其中1号配电房2台1250kVA（西门子）和1台1600kVA（施耐德），2号配电房1台1000kVA（西门子）、2台1250kVA（西门子）和4台1600kVA（西门子），3号配电房1台1250kVA（施耐德）和1台1600kVA（施耐德）。

2、高压柜55面，其中1号配电房20面（西门子），2号配电房26面（西门子），3号配电房9面（西门子）。低压柜109面，其中1号配电房31面（西门子、施耐德），2号配电房66面（西门子、施耐德），3号配电房12面（西门子、施耐德）。

3、1650kW发电机组一组（玉柴），1650kW发电机组一组（礼德动力），450kW发电机组一组。

二、维保目的及响应时间

检查并及时处理供配电设备隐患，满足设备在良好的条件下运行，确保设备性能，保证安全运行。维保期间内对于配电设备故障处理响应时间为：接到通知20分钟内到达现场。

三、适用范围

适用于高压配电设备、低压配电设备、变压器、柴油发电机及附属设备的维修保养工作。

四、维护保养内容

（一） 日常巡视与维保

全程不停电实施，覆盖全部变配电设备：

1.高压系统：检查开关柜运行声音、指示灯状态、保护装置参数、储能机构状态；记录电压、电流、功率因数等运行数据；检查电缆接头、母线排温度。

2.变压器：监听运行异响、检查温控器读数、风机启停状态、油位（油变）/ 绕组温度（干变）；检查接线端子有无发热、锈蚀。

3.低压系统：检查断路器、接触器运行状态；电容补偿柜投切是否正常、有无鼓包漏液；检查母线、出线端子温度，三相负载平衡度。

4.附属设施：直流屏蓄电池电压、浮充状态；配电室温湿度、防鼠防小动物设施、消防器材完好性；接地装置外观检查。

5.每次巡检后 24 小时内填写巡检记录，异常隐患同步书面告知。
（二）季度维护保养

1.对高低压柜内灰尘、杂物进行带电清洁（采用专用绝缘除尘工具）；

2.校验低压断路器脱扣装置、操作机构灵活性；

3.检查电容补偿柜接触器、熔断器、电容器外观及接线紧固度；

4.测试直流屏蓄电池单体电压、放电容量初判；

5.对全部关键节点进行红外热成像测温，形成测温图谱报告，标注发热隐患点。

（三）年度维护保养

1.变压器：绝缘电阻测试、直流电阻测试、变比测试、绕组介损测试。

2.高压开关柜：绝缘电阻测试、回路电阻测试、断路器机械特性试验。

3.电力电缆：绝缘电阻测试、直流耐压及泄漏电流试验。

4.避雷器：绝缘电阻测试、直流参考电压试验。

5.接地系统：全站接地电阻测试、等电位导通测试。

6.继电保护：保护定值校验、整组传动试验、二次回路绝缘测试。

7.绝缘安全工器具：绝缘手套、绝缘靴、验电器、接地线定期检测。

8.柴油发电机带负荷试验，检查输出电压、频率稳定性。
五、其他服务需求

1.设立专属应急联系人，24 小时抢修热线，全年无间断响应，报修后20 分钟内抢修人员抵达现场，优先恢复 ICU、手术室等核心区域供电。

2.配合医院完成突发公共卫生事件、大型诊疗活动、上级检查等场景的保电值守；

3.对排查出的隐患，24 小时内出具整改方案，一般隐患 7 天内完成处置，重大隐患即时采取管控措施。

4.协助医院完善管理制度、应急预案、开展应急演练等。

