附件1

玉林市中西医结合骨科医院

中央空调设备维护保养需求

- 甲方设备概况

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机载变频离心式冷水机 | YKJQJPP95ESG/RT22BVR | 约克 | 2 | 地下室机房 |
| 2 | 风冷螺杆热泵机组 | YSPA1160HE | 约克 | 3 | 住院楼楼顶 |
| 3 | 方型横流式超低噪声冷塔 | YHA-350C | 元亨 | 4 | 住院楼楼顶 |
| 4 | 卧式离心泵 | SLW250-315 | 连成 | 3 | 地下室机房 |
| 5 | 卧式离心泵 | SLW200-400GC | 连成 | 4 | 地下室机房 |
| 6 | 卧式离心泵 | SLW300-400A | 连成 | 3 | 地下室机房 |
| 7 | 卧式热水离心泵 | SLWD80-315 | 连成 | 3 | 地下室机房 |
| 8 | 分集水器 | D900 L=5880mm |  | 2 | 地下室机房 |
| 9 | 维克风冷冷水（热泵）机组 | VAXH02024NNF2 | 维克 | 22 | 住院楼楼顶、住院楼一楼 |
| 10 | 锋恒电动机泵组 | YE2-160L-2 |  | 10 | 住院楼楼顶、住院楼一楼 |

采购时间：两年。

二、中央空调设备维护保养服务内容

- 机载变频离心式冷水机

运行季节机组运行期间，每月进行下列各项检查。

（1）检查维护启动设备及电器；对启动柜各个电器接触表面进行检查，若发现触电有磨损或凹点严重更换；对电源接头重新紧固；对控制柜日常操作有异常需逐部位检查，发现问题及时处理；清理灰尘；润滑设备活动部位。

（2）对运行自动控制系统进行检查，对温度测试器（包括油、水、冷媒、轴承等）、压力转换器（包括有、冷媒等）、水流开关、扇门马达、电磁开关等其他控制信号和控制系统，进行检查，确认各项自动控制、动作灵敏、安全有效、数值符合设定标准范围内。否则，要进行检修或重新整定。

（3）对安全阀和冷媒排放管路进行检查，若发现阀体及动作机构被腐蚀、生锈、污堵、泄漏严重，需更换阀体。

（4）检查更换冷冻机油。先把冷媒抽入冷凝器或抽出存入储存罐完毕，排出冷冻油，用氮气吹干净，然后对系统进行检漏、试压、定压、抽真空，再加冷冻油。

- 检查更换油过滤器及回油过滤器，在换冷冻油过程更换。

- 检查更换冷媒干燥过滤器，在换冷冻油过程更换。

（7）检查冷媒节流阀，对线性浮球阀进行检查，若有堵塞，必须检修或更换。

- 检查机组流量开关工作情况，有异常则进行维修或更换。

（9）检查压缩机运行情况，一般情况下，根据主机的负载、运转时间、供油及润滑状况等，主机运转良好，无异常噪音和振动，轴承温度没有升高，通过主机现场运行检查，确认压缩机运行状态正常。否则将对压缩机进一步检查和大修。（大修技术服务费、配件费另计）

- 检查测试压缩机电机绝缘情况。

（11）对冷媒系统进行检查，检验制冷剂量：检查系统联接部份是否有泄漏，若发现要进行修漏。同时，根据主机标明的制冷剂量进行检验，若发现制冷剂损耗量超过加入量的10%以上时，应查找原因，并进行处理、机组调试运行，正常后交甲方使用。

（12）检查蒸发器、冷凝器，检查其铜管是否有结垢或硬堵，有结垢或硬堵现象，必须要进行清理和清除、检查水路系统的水温度传感器是否有结垢或腐蚀，必要时要进行清理或更换。同时对温度计要进行检查校对，发现失灵要给予更换。

2.风冷螺杆热泵机组

- 机组运行期间，每月进行下列各项检查

（1）检查系统和各部件有否损坏、漏水、漏油、漏氟的痕迹，检查各接头和螺母紧固情况。

（2）检查设备运行参数及主机运行记录：如压缩机、水泵、冷凝风机的工作压力、油压、电流、电压、绝缘值、进出水压、进出水温等。分析运行数据是否符合规定，发现压缩机有异常情况并作出处理。

（3）记录电脑储存的最后十个报警和机组各部件的运行时间，并对其进行分析，从中进行有针对性的检查维护。

（4）检查机组各电气设备接线端子，电线发热情况。清洁电控柜内及电器卫生和除尘。

- 机组内外表清洁及检查主机系统密封性。

- 风冷冷凝器每工作500小时或每月用清水刷洗一次。

- 机组各部件除锈油漆，损坏部件及保温材料更新处理。

（8）检查阀件：检查四通阀、膨胀阀、止回阀、电磁阀动作情况，安全阀如有过动作则必须更换新件货或根据。检查各安全开关整定情况及其动作准确和可靠性。

- 检查调整电脑系统操作、显示、设置及程序运行状况。

（10）检查水泵工作情况，调整水流开关及油加热器工作状况。

- 检测各温度、压力传感器的精确度。

- 检查油压、油温、油色、油位状况。

- 调试压缩机加、卸载系统的工作可靠性。

- 检测核对电机运行电流及百分比。

（15）检查系统干燥程度，检查并调整冷媒充注量。

（二）季度清洗

每年度清洗冷凝器散热片一次，保持良好的散热效果，以免造成机组堵塞。

（三）年度维护保养工作内容（每年停机后除进行以上运行季节检查工作内容，还需进行下列全面的维护保养工作）：

1.压缩机的保养内容：

A、检查电机绝缘。

B、用扭力扳手检查上紧端盖，地角螺栓。

C、检查冷冻油油质（酸度、杂质）如油质差则更换。

- 清洗油过滤器，清洁油底壳。检查油过滤器如脏，则更换新件。

2.检查风机绝缘，工作电流、风机外形和转动情况。

3.拆卸、检查干燥过滤器，干燥过滤器每工作1000小时更换新件。

4.用卤素灯、肥皂水对系统进行检漏，发现渗漏情况及时排除。

5.检查各安全装置，如：热保护器、流量开关、高压开关等，核对整定参数。

6.用专业清洗剂冲洗风冷冷凝器及用清水冲洗主机内部。

7.检查视液镜看系统R22的含水、杂质及流动情况并结合其他参数视情况补充制冷剂。

8.检查调整膨胀阀的过热度，使设备处于最佳工作状况。

9.检测主电路中主接触器动作吸合性能是否良好。

10.铺助部件除锈喷漆。

保养起动柜、电脑控制柜，紧固所有螺丝、锁件。

11.电气部分：

A、保养清洁电控箱，清洁可接触器触点，检查接线端子是否牢固。

B、检查机组运行状况，记录最后十个报警内容。

C、检查设定参数、控制电路、进行电脑“空白试验”，并根据实际需要调整各项运行参数。

- 校核整定压力传感器，温度传感器各参数。

（四）供冷、供暖季节启动前的准备和检查工作内容

1.检查冷媒位和油位、油色，若冷媒不足则补充；

2.检查润滑油油位，油加热器和温度；

3.检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

4.与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

5.检查启动器的运行；

6．配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、阀门等）；

7．检查调整微电脑控制中心的设定值；

8．启动机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

9．根据运行记录，分析处理机组问题；

3.方型横流式超低噪声冷却塔

（一）、每季度一次全面检查维护

1.清洗外壳、填料、集水槽、配水槽。

2.检测电机绝缘度。

3.检查风扇和电机轴承，根据实际轴承使用情况补充润滑油，轴承磨损时予以更换。

4.检查补水和排水阀门，损坏时更换。

5.检查风扇和电机各紧固部件，调节螺栓。

6.检查并调整冷却塔水位，保证各冷却塔水位平衡。

7.检查并调整风扇皮带，磨损时予以更换。

8.检查塔盘，有漏水时予以修补。

- 、运行期间每月一次检查维护

1.检查电机电压和运行电流是否在许可范围内。

2.检查控制开关是否正常。

3.检查皮带的松紧度，需要时调整或更换。

4.检查布水槽，堵塞时予以疏通。

5.检查各阀门、连接部件是否漏水。

6.检查运行噪音和振动情况。

7.检查塔盘，有明显的淤泥时予以清洗

- 卧式离心泵

- 冷冻水泵每季度一次全面检查维护

1.检查水泵和电机轴承，补充轴承润滑油，如轴承磨损过渡则予以更换。

2.检测电机绝缘度，确保电机绝缘度正常。

3.检查保养电气控制装置，检查控制柜动作情况。

4.清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作。

5.根据需要更换或维修有关坏损部件。

6.检查校对电机一水泵的联轴装置及同心度。

7.检查水泵的密封件，如密封件磨损过度则予以更换。

8.紧固水泵及电机的地脚螺栓。

9.对泵体表面生锈部位进行除锈刷漆。

- 冷冻水泵运行期间每月一次检查维护

1.检查调节水泵的压差及阀门的开启度。

2.检查有无异常振动和噪音。

3.检查电流、压力表指示是否正常。

4.检查水泵的密封件，磨损时予以更换。

5.检查确认电气控制装置性能及状况良好。

- 冷却水泵每季度一次全面检查维护

1.检查水泵和电机轴承，补充轴承润滑油，如轴承磨损过渡则予以更换。

2.检测电机绝缘度，确保电机绝缘度正常。

3.检查保养电气控制装置，检查控制柜动作情况。

4.清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作。

5.根据需要更换或维修有关坏损部件。

6.检查校对电机一水泵的联轴装置及同心度。

7.检查水泵的密封件，如密封件磨损过度则予以更换。

8.紧固水泵及电机的地脚螺栓。

9.对泵体表面生锈部位进行除锈刷漆。

- 冷却水泵运行期间每月一次检查维护

1.检查调节水泵的压差及阀门的开启度。

2.检查有无异常振动和噪音。

3.检查电流、压力表指示是否正常。

4.检查水泵的密封件，磨损时予以更换。

5.检查确认电气控制装置性能及状况良好。

5.循环水水处理工作内容：（运行期间冷却水每周投药1次）

（1）系统清洗

一、做水处理做基础工作；

目的：对冷却、冷冻水系统进行不停机清洗，把冷却、冷冻水系统内的浮锈、水垢、泥垢、污垢、藻类等清除。

1.分别从冷却塔和冷冻膨胀水箱向冷却、冷冻水系统投放复合清洗剂，然后运行循环水，使药剂在系统内循环流动，对管路和设备进行清洗。每天至少运行水泵4小时，连续运行清洗7天，为不停机清洗，清洗过程中主机可以正常运行，不影响甲方空调的使用。在清洗期间，每天到现场观察并抽取水样化验，保持药剂浓度，确保清洗效果。

2.利用停机时间（晚上或者不需要使用空调的任何时间）进行系统排污：将系统内的陈水完全排空，再补充满新水，如此反复，直到排放的陈水澄清并且待系统补充满水后所取水样经化验其化验结果符合GB50050-2017中对循环水的水质要求为止。

3.检查风机盘管情况，疏通硬堵的管路，使水系统运行畅通。

4.拆洗管道过滤器，把污泥等清除。并检查管道过滤器滤网是否完好，有破损则需更换滤网。（材料费由甲方负责）

5.在确定系统清洗干净后，从冷却塔和冷冻膨胀水箱分别向冷却、冷冻水系统投放一定浓度的钝化预膜剂和防腐保护剂，开启循环水泵运行使药剂均匀分布（每天开泵运行至少4小时，连续运行4天），使管道内壁形成保护膜，防腐蚀以保护系统管道。

- 清洗冷却塔：（每年清洗一次）

1.使用高压枪+清洗药剂清洗冷却塔的淤泥、青苔、污垢、藻类等，保持塔内清洁。

2.使用高压枪+清洗药剂清洗填充料内的泥垢、水垢、藻类，保持流水畅通均匀，达到散热效果。

3.清洗冷却水塔区域内各种杂物，保持冷却塔外观的清洁美观。

4.检查和清理冷却塔分水器是否分水均匀。

三 、冷凝器单机清洗

（1）物理清洗

1.使用专用通炮器对冷凝器传热管内壁进行通炮刷洗，把传热管表面的软垢及污泥等清除。

2.若经过通炮刷洗后传热管内壁还结有硬垢严重影响设备运行，则采用化学清洗方法进行清除。详见“冷凝器单机清洗”。

（2）冷凝器单机清洗；

1.目的：清除冷凝器内铜管所有水垢（硬垢和软垢），恢复冷凝器最佳传热效果，使主机排气压力降到设定值范围内。

2.清洗方法：首先，用化学药剂对冷凝器进行循环清洗，不断调整药剂的浓度，直至药剂与水垢完全反应脱落，最后排出冷凝器为止；其次，对冷凝器作中和清洗；再次，对冷凝器作钝化处理，使冷凝器铜管内壁镀一层防腐膜，使铜管今后运行不被腐蚀。

3.对废液处理后排放。

4.清洗药剂以有机酸为主剂，辅以高效缓蚀剂等助剂。

（2）供冷季节运行期间水处理

目的：阻垢、防腐蚀、杀菌灭藻，达到节能、保护设备、延长设备使用寿命的作用。

一、每日到设备现场，巡察冷却塔、空调主机、附属设备等的运行情况、检查水处理施工的结果，定期取水样监测，并据此：

1.对冷却水系统及时排污，合理控制冷却水浓缩倍数，使水质符合国家标准（GB50050-2017）提出的要求。

2.投放水处理药剂，抑制结垢和腐蚀，杀灭各种藻类，使设备结垢速度明显减慢，控制新增锈迹，青苔。

3.及时清洗冷却塔托盘，使冷却塔无污泥积存，保持冷却塔的散热效果。

4.检查和清理冷却塔雾化喷淋器，是否喷淋雾化效果正常。

5.每月向甲方提交一次水质化验结果，并达到标准。

二、对冷冻水循环系统，采取一次性投足一定浓度的杀生药剂、防腐药剂，然后根据药剂损失情况投防腐剂，保持药剂浓度，确保防腐效果。要求冷冻水泵不能漏水，一般情况下不允许放出冷冻水，如需排放须及时通知以便处理。

三、现场操作人员工作时携带施工记录表，在现场工作结束后请贵方有关人员签字认可，作为我公司进行施工管理的重要依据。

通过上述工作，使设备得到良好的保护，不因腐蚀而影响寿命和使用效果；空调主机的传热效果良好，制冷剂的冷凝压力和蒸发压力都保持在正常范围内，使压缩机不超负荷运行，制冷效果良好，从而节能降耗，延长设备寿命。

（3）药剂选用

1.药剂的选用以安全、高效为原则。

2.系统清洗药剂用全国化工给排水设计技术中心站认可的定点产品，主要由有机聚合物组成。

3.钝化预膜剂选用碱性药剂。

（4）清洗效果及指标

经我公司化学清洗及水质稳定处理后，达到以下要求：

1.循环冷却水水质指标控制在国家标准GB50050-2017规定的循环水水质标准之内：

项目     单位         冷却水         冷冻水

pH值     ----        6.8～9.5       7.0～9.0

电导率   μs/cm        ----          ≤2000

铁离子    mg/l        ≤2.0           ≤2.0

氯离子    mg/l        ≤700           ----

2.腐蚀率：碳钢小于0.125mm/a；铜、铜合金小于0.005mm/a。

3.冷凝器冷却水进出水温温差保持正常温差要求，设备运行正常情况下高低压力保持在机组规定的标准值范围内。

4.水处理期间，无硬垢生成，循环水浓缩倍数为2.5～3.5。

5.我方在水处理工程指定合同期内控制冷却水塔区域

6.青苔、 菌藻类生长。

7.循环冷冻水不使管路发生新的腐蚀。

8.水质处理期间的循环水排放时不污染环境，符合《污水综合排放标准》的要求。

6.约克自动控制系统维护保养

1、模块设备通讯情况及上线率问题排查处理。

2、上位机传感器，执行器数据反馈排查。

3、逻辑功能测试和检查。

4、DDC箱巡查（电源电压、继电器、模块预警）

5、每个季度巡检排查，输出检查报告。现场前端排查需甲方人员配合。

6、远程配合处理设备控制异常况。

7、现场恢复设备群控系统正常控制功能。

- 维保单位维护保养服务要求

1、维保单位需有专业维修团队，有对机关事业单位维护保养的经验，在玉林市内及周边有服务点，能在规定时间内到达维修。

2、维保单位在服务过程中，严格遵守医院各项安全生产管理制度及安保管理制度，在服务过程中承担一切安全责任，违反医院相关制度按医院管理要求处置。

3、每月完成维保服务后，维保单位向医院管理科室提交服务登记表或服务报告。

4、维保单位随时为医院提供技术咨询与指导服务。

5、因维保单位服务技术的原因导致医院设备损坏的，由维保单位负责赔偿相关损失。

6、所使用的水处理药剂为国家定点生产厂家的合格产品。

7、医院中央空调出现紧急问题，接到通知后1小时内到达现场处理。

8、压缩机、水机、电动机、水泵等设备损坏及配件更换小于500元由供应商自行负责。

9、医院中央空调设备出现损坏且费用大于500元的，根据医院相关维修规定优先由维保单位报价维修。

10、欢迎参加调研的供应商到我院进行实地勘察，便于了解项目的具体运行。

- 维护保养服务地址

玉林市玉州区文体北路70号。